## 電氣設備定期檢查表
國立臺北科技大學 電氣設備定期檢查表
表單編號：EI-2024- |  |  | 檢查週期：□每月 □每季 □每半年 □每年
一、基本資訊
| 設備名稱 |  |  | 設備編號
| 設備位置 |  |  | 額定電壓/電流
| 製造廠商 |  |  | 安裝日期
| 檢查日期 |  |  | 檢查人員
| 陪同人員 |  |  | 天氣狀況
二、檢查項目
項次 | 檢查項目 | 檢查標準 | 正常 | 異常 | 不適用 | 備註/異常說明
1 | 配電盤外觀 | 無鏽蝕、變形、破損 | □ | □ | □
2 | 配電盤門鎖 | 門鎖功能正常，可正常開關 | □ | □ | □
3 | 接地線連接 | 接地線連接牢固，無鬆脫 | □ | □ | □
4 | 電纜絕緣 | 絕緣層完整，無老化龜裂 | □ | □ | □
5 | 斷路器動作 | 手動操作正常，跳脫功能正常 | □ | □ | □
6 | 指示燈狀態 | 各指示燈正常顯示 | □ | □ | □
7 | 電壓量測 | 電壓值在額定範圍±10%內 | □ | □ | □
8 | 電流量測 | 電流值未超過額定值 | □ | □ | □
9 | 溫度檢測 | 各接點溫度正常，無異常發熱 | □ | □ | □
10 | 漏電檢測 | 漏電電流<30mA | □ | □ | □
11 | 接線端子 | 端子鎖固正常，無鬆動變色 | □ | □ | □
12 | 通風散熱 | 散熱風扇運轉正常，通風口無阻塞 | □ | □ | □
13 | 標示標籤 | 各回路標示清楚，警告標誌完整 | □ | □ | □
14 | 防護設備 | 絕緣手套、絕緣毯等防護設備齊全 | □ | □ | □
三、量測數據
項次 | 量測項目 | 量測位置 | 量測值 | 單位 | 標準值 | 判定
1 | R相電壓 | 主配電盤 |  | V | 220±22V
2 | S相電壓 | 主配電盤 |  | V | 220±22V
3 | T相電壓 | 主配電盤 |  | V | 220±22V
4 | R相電流 | 主配電盤 |  | A | <額定值
5 | S相電流 | 主配電盤 |  | A | <額定值
6 | T相電流 | 主配電盤 |  | A | <額定值
7 | 接地電阻 | 接地極 |  | Ω | <10Ω
8 | 絕緣電阻 | 主迴路 |  | MΩ | >1MΩ
四、綜合判定與建議
綜合判定：□合格 □有條件合格 □不合格
改善建議：
預計改善完成日期： 年 月 日
五、簽核
| 檢查人員 |  | 單位主管 |  | 環安中心
簽名
日期